ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ № 4-ОЗП/ИП

ОБ ИТОГАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2016/2017 г. И ЗАДАЧАХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОУСТАНОВОКПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017/2018 г.

Анализ подготовки потребителей тепловой энергии и теплоисточников к работе в осенне-зимний период (далее - ОЗП)  2016/2017г. в условиях сокращенных сроков на выполнение предзимних подготовительных работ (регистрации паспортов готовности к ОЗП к 1 сентября) показал, что в отдельных случаях проводилась  авральная и некачественная работа по подготовке объектов. Так, комиссиям по проверке готовности к ОЗП предъявлялись объекты с невыполненными условиями готовности, а именно: отсутствующей или поврежденной тепловой изоляцией трубопроводов в жилых домах, не выполнением установленного Гомельским облисполкомом объема  перекладки коммунальных тепловых сетей, с неисправной системой автоматики регулирования расхода тепловой энергии,  невыполненной госповеркой теплосчетчиков, приборов КИП и др. Отдельные предприятия-балансодержатели котельных не выполняли требования Госпромнадзора по оснащению котлов устройствами герметичности, что сдерживало выдачу Госпромнадзором  заключений о готовности оборудования к работе в ОЗП и, соответственно, регистрацию паспортов готовности.

В период прохождения ОЗП 2016/2017г. инспекторами Энергонадзора у потребителей тепла, подключенных к системам теплоснабжения РУП «Гомельэнерго», на 15.03.2017 выявлено 111 случаев нарушения режимов  обратной сетевой воды, 269 фактов неработающей и неналаженной автоматики регулирования тепловой энергии, составлено 169 актов на непроизводительные потери и утечки теплоносителя. В течение отопительного периода имели место повреждения теплотрасс в г.Мозыре, а также отключение электроэнергии на котельной в г.Калинковичи, приведшие к перерыву в теплоснабжении подключенных объектов, в том числе жилого фонда. Неоперативное отключение поврежденного трубопровода в г.Речица привело к останову теплоисточника. Многочисленные порывы теплотрасс (более 30) зафиксированы в г.Рогачеве на теплосетях КЖРЭУП «Рогачев».

Подготовка  к предстоящему ОЗП 2017/2018г. будет проходить в условиях контроля со стороны энергоснабжающей организации и Энергонадзора за подготовкой и готовностью к ОЗП организаций-балансодержателей ЦТП и тепловых сетей, в том числе организаций ЖКХ, транспортирующих по договорам тепловую энергию от централизованных теплоисточников РУП «Гомельэнерго».

В целях своевременной подготовки объектов энергоснабжения к работе в ОЗП 2017/2018г., для обеспечения устойчивого и надежного энергоснабжения потребителей и предупреждения аварий на электро- и теплооборудовании филиал «Энергонадзор»  ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Потребителям тепловой и электрической энергии:

1.1.  Руководствоваться в своих действиях требованиями ТКП 388-2012 (02230/02030) «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего.периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии».

1.2. Разработать до 01.05.2017г. организационно-технические мероприятия по подготовке объектов энергоснабжения к работе в ОЗП 2017/2018г.

1.3. Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению устойчивой и надежной работы электроустановок и электрических сетей, предусмотрев:

- принятие мер по приведению схем электроснабжения котельных в соответствие с категорийностью электроприемников; проверку исправности устройств АВР, работоспособности автономных резервных источников осмотр кабельных трасс, своевременный ремонт поврежденных кабельных и воздушных линий, проведение электрофизических измерений и испытаний электрооборудования и сетей; ремонт кровли, помещений и строительных конструкций КТП, ТП, обеспечение их надежными запирающими устройствами; выполнение в РУ, ТП, РП всех регламентных работ, предусмотренных требованиями ПУЭ и ПТЭ электроустановок потребителей.

1.4. Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению устойчивой и надежной работы теплоустановок и тепловых сетей в ОЗП, предусмотрев:

- выполнение установленных заданий по замене тепловых сетей, включая замену сетей с истекшим нормативным сроком эксплуатации (более 25 лет); восстановление и ремонт тепловой изоляции внутридомовых трубопроводов; установку и ввод в эксплуатацию приборов и устройств регулирования, автоматизации и учета тепловой энергии;  наладку регуляторов  температуры на водоподогревателях  горячего водоснабжения; выполнение работ по очистке и испытаниям водоподогревателей с составлением соответствующих актов; окончание всех ремонтных работ на системах теплопотребления, работ по утеплению зданий и помещений;  установку расчетных сужающих устройств (шайб, сопел и др.), выполнение испытаний и промывок тепловых сетей, систем отопления и вентиляции с участием представителей энергоснабжающей организации с оформлением соответствующих актов; создание необходимого запаса материалов для своевременного и качественного проведения ремонта оборудования; укомплектование штата персоналом, обслуживающим теплоиспользующие установки, прошедшего обучение и проверку знаний в установленном порядке; выполнение актов-предписаний органов Госэнергонадзора.

2. Организациям, имеющим  на своем балансе теплоисточники, осуществляющие отпуск тепловой энергии жилищному фонду, разработать и реализовать мероприятия по подготовке теплоисточника к  ОЗП с учетом предписаний органов надзора и контроля, предусмотрев:

- проведение  работ по ремонту и замене оборудования, трубопроводов,  систем регулирования и учета тепловой энергии; проведение промывок, испытаний и наладочных работ на оборудовании теплоисточника; уточнение тепловых нагрузок и выполнение, при необходимости, перерасчета гидравлического режима; наличие Положения о взаимоотношениях с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях..

3. В целях надежного электроснабжения объектов ЖКХ  коммунальным организациям  привести в рабочее состояние передвижные ДЭС.

При подготовке к работе в осенне-зимнему периоду на индивидуальных предпринимателей не распространяется требование оформления и регистрации паспортов готовности. Подготовка к работе в ОЗП систем энергоснабжения индивидуальных предпринимателей проводится самостоятельно и  должна отвечать требованиям, установленным техническими нормативными правовыми актами (ТКП 458-2012 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» и др. ТНПА) и (или) в договорах теплоснабжения с энергоснабжающей организацией.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго»

ПРЕДПИСАНИЕ № 5

В целях обеспечения надежной и бесперебойной работы электроустановок при грозовых перенапряжениях и предупреждения повреждения  электрооборудования, возникновения пожаров на ваших объектах.

В порядке осуществления государственного энергетического надзора

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Разработать мероприятия по повышению надежной работы линий электропередачи, подстанций и электрической части электростанций. Срок  - 15.03.2017г.

2. Произвести проверку состояния средств защиты от перенапряжения, их соответствие нормам и обеспечить их готовность к работе в период грозосезона. Срок  - 31.03.2017г.

3. Проверить готовность приборов по отысканию мест повреждений на ЛЭП. Провести инструктажи дежурному и  оперативно-ремонтному персоналу электростанций и электрических сетей по снятию показаний фиксирующих приборов, методике определения мест повреждений на ВЛ с помощью этих приборов, об особенностях эксплуатации оборудования в грозовой период. Срок  - 31.03.2017г.

4. Произвести согласно графика обходы ВЛ 35-330 кВ, обеспечить расчистку трасс от деревьев и кустарников, обратив особое внимание на габариты.

5. Вести строгий учет замыканий на землю, отключений коммутационными аппаратами КЗ, работы средств защиты от грозового перенапряжения. Не допускать многократных включений выключателей на не устраненные КЗ. Проанализировать схемы питания узлов связи, проверить резервные источники питания, опробовать схемы АВР. Срок  - 31.03.2017г.

6. Опробовать работу выключателей 35-330 кВ, отделителей и короткозамыкателей 110-220 кВ, защиты  и средств противоаварийной автоматики электростанций и подстанций в соответствии с графиками профилактических проверок.

7. Проверить настройку дугогасящих реакторов в воздушных и воздушно-кабельных сетях 6-35 кВ с целью достижения более полной компенсации емкостных токов замыкания на землю. Не допускать работу сети 6-35 кВ с отключенными дугогасящими реакторами. Срок  - 31.03.2017г.

8. Выполнить мероприятия по компенсации емкостных токов замыкания на землю.

9. Выполнить замену линейной фарфоровой изоляции на ВЛ 35-330 кВ, проработавшей 25 лет и более.

10. Обсудить на производственных совещаниях вопрос о готовности к надежной работе в  предстоящий грозовой сезон. Срок  - 31.03.2017г.

11. Дополнительно обследовать и проанализировать режимы работы подстанций напряжением 110 кВ с трансформаторами мощностью 25 МВА и выше, уточнить величины допустимых токов КЗ для электрооборудования, термической устойчивости силовых кабелей, выполнить требования противоаварийных и эксплуатационных циркуляров. Срок  - 31.03.2017г.

12. Проанализировать надежность схем собственных нужд 6 и 0,4 кВ электростанций, подстанций, электроснабжения котельных и подготовить первоочередные мероприятия по обеспечению питания мазутонасосных, ГРП, насосных пожаротушения, тепловых пунктов, оперативных щитов, освещения.

Перечень мероприятий по повышению надежности собственных нужд направить в Энергонадзор до 31.03.2017г.

13. Произвести верховые осмотры ВЛ-110 кВ наиболее часто отключавшихся в 2016 году и принять меры по устранению недостатков. Срок  - 10.04.2017г.

14. Проверить готовность электрических сетей к работе в грозосезоне 2017 года комиссиями под председательством главного инженера.

Акты проверки предоставить в Энергонадзор до 10.04.2017г.

15. Привести электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ и руководящих указаний по защите от перенапряжения и эксплуатации изоляции в районах с загрязненной атмосферой, выполнения профилактических проверок устройствами РЗА, ФИПов в соответствии РД-34,35.617-89 и Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления, сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ. Срок  - 31.03.2017г.

16. О выполнении предписания письменно информировать Энергонадзор до 10.04.2017 года.

В случае невыполнения данного предписания на руководителя предприятия (организации) будет составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.12 КоАП с наложением штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или по ст.23.1 КоАП с вынесением предупреждения или наложением штрафа в размере 20 базовых величин.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго»

ПРЕДПИСАНИЕ №6

В целях подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением объектов энергоснабжения, а также в порядке осуществления государственного энергетического надзора ПРЕДПИСЫВАЮ:

1.Обеспечить надежность электроснабжения объектов с электроприемниками 1 и особой категории.

2. Привести в исправное техническое состояние автономные резервные источники электроснабжения и обеспечить наличие необходимого запаса топлива для них. Провести тренировки с персоналом, обслуживающим указанные источники электроснабжения.

3. Привести в исправное техническое состояние воздушные линии электропередачи и трансформаторные подстанции, находящиеся на территории возможного подтопления.

4. Восстановить поврежденные кабельные линии электропередачи до наступления паводка.

5. В случае необходимости согласовать с РЭС проведение земляных работ, связанных с созданием траншей и обходных путей для пропуска воды.

6. В период паводка не выводить в плановый ремонт резервные ВЛ, КЛ и другое оборудование.

7. Рассмотреть вопрос об отключении незадействованных электроустановок, подверженных подтоплению.

8. О выполнении предписания информировать Энергонадзор в срок до 31 марта 2017 года.

В случае невыполнения данного предписания на руководителя предприятия (организации) будет составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.12 КоАП с наложением штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или по ст.23.1 КоАП с вынесением предупреждения или наложением штрафа в размере 20 базовых величин.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго»